# Befehlsdokumentation der CCS10.DLL

Nutzerschnittstelle für eine Anwendung zur Kommunikation mit der CCS10 über die CCS10.DLL unter Windows 95 / NT

## Programmiert: Dipl. Ing. Frank Götze 1998

für FLEISCHHAUER Cottbus

Befehlsreferenz:

function CCS10Init(ComPort: Integer): Boolean;

Initialisierung und Testabfrage der CCS10 an dem übergebenen COM-Port.

Es wird versucht, die Kommunikationsgeschwindigkeit höher als 2400 Baud

zu setzen oder mit höherer Geschwindigkeit zu starten. (bei CCS10-Firmware

Version 1.0 auf 4800Baud, ab Version 1.01 auf 9600Baud)

Ergebnis: True – wenn Port geöffnet und CCS10 initialisiert

False – Port nicht verfügbar / andersweitig genutzt oder CCS10 nicht

gefunden

procedure CCS10Close;

Schließen des Ports und Freigabe aller verwendeten Resourcen innnerhalb des Treibers

function CCS10GetManufact: PChar;

Abfrage des Hersteller-Strings (`Schroff`)

function CCS10GetModel: PChar;

Abfrage des Modell-Strings (`Cabinet Control System (CCS10)`)

function CCS10GetSoftVer: PChar;

Abfrage der Software-Version (`1.0` oder höher)

function CCS10GetSerIdent: PChar;

Abfrage der Geräte-Seriennummer –im DLL-Demo nicht ermittelbar-

function CCS10GetAlarms: PChar;

Abfrage der Alarmtabelle (z.B. `0001XXXXXXXXXX0`)

Wenn Ergebnis`` also Länge=0  ->Fehler

Inhalte:		Bedeutung:                .

- 0		alles i.O.

- 1		Alarm an entsprechender Stelle

- X		nicht in Verwendung / Betrieb

Stelle v. links:	Quelle:                       .

1		Luftfeuchtigkeit

2		Temperatur

- Phase 1

- Phase 2

- Phase 3

6		Batterie USV 1

7		Versorgung USV 1

8		Batterie USV 2

9		Versorgung USV 2

10		n.v.

11		n.v.

12		Digital 1

13		Digital 2

14		Digital 3

- Sicherheit

function CCS10GetHum: Integer;

Abfrage der aktuellen Luftfeuchtigkeit

Ergebnis: 0..100 in %

function CCS10GetTemp: Integer;

Abfrage der aktuellen Temperatur

Ergebnis: 0..200 in °C

function CCS10GetFanStatus: Boolean;

Abfrage des Lüfterstatus

Ergebnis: True – Lüfter ein

False – Lüfter aus

function CCS10GetSecAlarm: Boolean;

Abfrage des Sicherheitsstatus

Ergebnis: True – Sicherheitsrelais ein -> Alarm

False – Sicherheitsrelais aus

function CCS10GetDig1Alarm: Boolean;

Abfrage des Digital1-Ausgangsrelais

Ergebnis: True – Relais ein -> Alarm

False – Relais aus

function CCS10GetPhase(VPhase: Integer): Integer;

Abfrage der Phasenspannung

Abfrage nur gültig wenn im entsprechenden Byte

Der Error-Tabelle kein `X` steht

Parameter: 0..2 – Phase 1/2/3

Ergebnis: 0.255 in V

## function CCS10TempFan(i: Integer): Integer;

Setzen / Abfragen des Lüfterschwellwertes

Parameter: 0..3	Schwellwert 25/30/35/40 °C

>3	Abfrage aktuellen Schwellwert

Ergebnis: 0..3 Schwellwert

>3  Fehler beim Setzen / Abfragen

function CCS10TempAlarm(i: Integer): Integer;

Setzen / Abfragen des Temperatur-Alarmschwellwertes

Parameter: 0..3	Schwellwert 35/40/45/50 °C

>3 	Abfrage aktuellen Schwellwert

Ergebis: 0..3  Schwellwert

>3    Fehler beim Setzen / Abfragen

function CCS10HumAlarm(i: Integer): Integer;

Setzen / Abfragen des Feuchtigkeit-Alarmschwellwertes

Parameter: 0/1	Schwellwert 90/95 %

>1 	Abfrage aktuellen Schwellwert

Ergebis: 0/1  Schwellwert

>1    Fehler beim Setzen / Abfragen

function CCS10SetFanStatus: Boolean;

Setzen Lüfterrelais auf EIN / AUTOmatik unabhängig

vom eingestellten Schwellwert

Ergebnis: True – Lüfterrelais ein

False – Lüfterrelais automatik

function CCS10SetSecAlarm: Boolean;

Setzen Sicherheitsrelais auf EIN / AUTOmatik unabhängig

vom Alarmzustand für Sicherheit

Ergebnis: True – Relais ein

False – Relais automatik

function CCS10SetDig1Alarm: Boolean;

Setzen Digital1-Relais auf EIN / AUTOmatik unabhängig

Vom Alarmzustand für Digital1

Ergebnis: True – Relais ein

False – Relais automatik

function CCS10PhaseName(P: Integer; PName: PChar): PChar;

Setzen / Lesen der Phasennamen (freie Bezeichner)

Parameter: 0..2 Phase 1/2/3

zu setzender Name für die Phase

wenn `` also Länge des Textes=0 dann

als Abfrage des aktuellen Textes

Ergebnis: zurückgelesener Phasen-Name

wenn `` also Länge=0 -> Fehler

function CCS10DigitalName(D: Integer; DName: PChar): PChar;

Setzen / Lesen der Digitalnamen (freie Bezeichner)

Parameter: 0..2 Digitaleingänge 1/2/3

zu setzender Name für den Digitalanschluß

wenn `` also Länge des Textes=0 dann

als Abfrage des aktuellen Textes

Ergebnis: zurückgelesener Digital-Name

wenn `` also Länge=0 -> Fehler

function CCS10MainName(D: Integer; MName: PChar): PChar;

Setzen / Lesen der USV-Versorgungsanschluß-Namen (freie Bezeichner)

Parameter: 0/1 für USV 1/2

zu setzender Name für den USV-Anschluß

wenn `` also Länge des Textes=0 dann

als Abfrage des aktuellen Textes

Ergebnis: zurückgelesener USV-Versorgungsanschluß-Name

wenn `` also Länge=0 -> Fehler

function CCS10BatteryName(D: Integer; BName: PChar): PChar;

Setzen / Lesen der USV-Batterie-Namen (freie Bezeichner)

Parameter: 0/1 für USV 1/2

zu setzender Name für Batterie

wenn `` also Länge des Textes=0 dann

als Abfrage des aktuellen Textes

Ergebnis: zurückgelesener USV-Batterie-Name

wenn `` also Länge=0 -> Fehler

function CCS10SecName(SName: PChar): PChar;

Setzen / Lesen der Sicherheitsanschluß-Namen (freie Bezeichner)

Parameter: zu setzender Name für den Sicherheitsanschluß

wenn `` also Länge des Textes=0 dann

als Abfrage des aktuellen Textes

Ergebnis: zurückgelesener Sicherheitsanschluß-Name

wenn `` also Länge=0 -> Fehler

function CCS10DoorName(DName: PChar): PChar;

Setzen / Lesen der Türkontaktanschluß-Namen (freie Bezeichner)

Parameter: zu setzender Name für den Türkontaktanschluß

wenn `` also Länge des Textes=0 dann

als Abfrage des aktuellen Textes

Ergebnis: zurückgelesener Türkontaktanschluß-Name

wenn `` also Länge=0 -> Fehler

## Stand:  30.07.2026

Cottbus